# УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением   главы  администрации

Россошенского  сельского   поселения  Городищенского   муниципального  района

от «  08»   августа 2012 г. №    60

ПРОГРАММА

# КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# НА ТЕРРИТОРИИ   РОССОШЕНСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ГОРОДИЩЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  на 2012-2020 годы

пос.Степной.

2012 год.

Содержание

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

| Раздел 1. | Паспорт программы |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Введение |  |
| Раздел 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |
| 2.1. | Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения |  |
| 2.1.1. | Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения |  |
| 2.1.2. | Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения |  |
| 2.1.3. | Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения |  |
| 2.1.4. | Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза ТБО |  |
| 2.2. | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей |  |
| 2.2.1. | Анализ состояния выполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части установки приборов учета и реализации энергосберегающих мероприятий |  |
| Раздел 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 3.1. | Перспективные показатели развития муниципального образования |  |
| 3.2. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| Раздел 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |
| 4.1. | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |
| 4.2. | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки по видам коммунальных ресурсов |  |
| 4.3. | Величины новых нагрузок по видам коммунальных ресурсов, присоединяемых в перспективе |  |
| 4.4. | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |
| 4.5. | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |
| 4.6. | Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения |  |
| 4.7. | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |
| 4.8. | Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов |  |
| 4.9. | Показатели воздействия на окружающую среду |  |
| Раздел 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |  |
| 5.1. | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| 5.2. | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| 5.3. | Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| 5.4. | Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО |  |
| 5.5. | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях |  |
| 5.6. | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, наружного уличного освещения. |  |
| Раздел 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |  |
| 6.1. | Объемы и источники инвестиций проектов |  |
| 6.2. | Описание форм организации проектов |  |
| 6.3. | Анализ динамики уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) |  |
| 6.4. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии |  |
| Раздел 7. | Управление программой |  |
| 7.1. | Ответственный за реализацию программы |  |
| 7.2. | План-график работ по реализации программы |  |
| 7.3. | Порядок предоставления отчетности по выполнению программы |  |
| 7.4. | Порядок и сроки корректировки программы |  |

|  | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Перспективные показатели развития МО для разработки программы |  |
| Раздел 2. | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы |  |
| Раздел 3. | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры |  |
| Раздел 4. | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации |  |
| Раздел 5. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |
| Раздел 6. | Финансовые потребности для реализации программы |  |

# Раздел 1.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.12.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 27.07.2010г.№ 190 –ФЗ»О теплоснабжении» Федеральный закон от 07.12.2011г. № 426-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Заказчик Программы | Администрация Россошенского сельского поселения |
| Разработчики Программы | Администрация Россошенского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Россошенского сельского поселения, организация коммунального хозяйства МУП»Россошенское» |
| Цели Программы | Обеспечение устойчивого развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации на территории Россошенского сельского поселения. |
| Задачи Программы | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры; Повышение эффективности управления объектами системы коммунальной инфраструктуры; Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; Стабилизация и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры Россошенского сельского поселения; Выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Россошенского сельского поселения; Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры Россошенского сельского поселения; Обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 9 лет. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: первый этап – с 2012 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Обеспечение вновь строящихся зданий коммунальными ресурсами Обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями нормативных документов Оснащение приборами учета всех многоквартирных домов к 2013 году на 100%. Повышение эффективности работы котельных (сокращение удельного расхода топлива с 228 до 160 кг у.т. на Гкал, потерь в сетях с 20 до 2%) Повышение эффективности системы водоснабжения (сокращение удельного расхода электроэнергии на подъем с 1,6 до 1,3 кВтч / м3, потерь в сетях с 10 до 2 %) Повышение эффективности системы водоотведения (сокращение удельного расхода электроэнергии с 0,4 до 0,3 кВтч / м3) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 48,23 млн.руб., в т.ч. за счет: средства областного бюджета 32,32 млн.руб. собственных средств предприятий 9,69 млн. руб. средств бюджета поселения 3,70 млн.руб. * внебюджетные средства 2,52 млн.руб Объем финансирования комплексной программы за счет средств местного бюджета ежегодно будет уточняться исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района . Координатором Программы является Администрация Городищенского муниципального района. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Россошенского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Городищенского муниципального района будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района в соответствии с действующим законодательством на территории РФ. |

# 1.1. Введение

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на  территории  Россошенского  сельского  поселения Городищенского  муниципального  района  на 2012 - 2020 годы  – это Программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Россошенского  сельского  поселения.

Перспективный период, на который разрабатывается Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования. При этом  выделен  период  с 2012 по 2020 годы Разработка Программы  вызвана необходимостью  формирования  современной  системы  ценообразования , обеспечения  ресурсосбережения , формирования  жилищно-коммунального  комплекса  и  условий  для привлечения инвестиций , развития  конкуренции  в  сфере  предоставления коммунальных  и  жилищных услуг.

При разработке Программы проведена проверка доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной Программы. Для этого в составе Программы сделан прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов и запланировано осуществлять проверку прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

В Программе определены затраты на реализацию мероприятий Программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий Программы и источники инвестиций для реализации мероприятий.

Программа  разработана в отношении систем снабжения всеми ресурсами, которые используются для предоставления коммунальных услуг (электроэнергия, тепло на отопление,  холодное водоснабжение, водоотведение, газ), жилищных  услуг – сбор  и вывоз  ТБО.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организациям коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры   Россошенского  сельского поселения для потенциальных инвесторов.

## Программа разработана в составе следующих документов:

## Программный документ;

## Обосновывающие материалы к программному документу.

Раздел 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА  СУЩЕСТВУЮЩЕГО

СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  РОССОШЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ГОРОДИЩЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

2.0. Характеристика  Россошенского  сельского  поселения.

## Россошенское  сельское  поселение  Городищенского  муниципального  района  расположено  на  расстоянии  40 км. от областного  центра г.Волгограда  и на  расстоянии  35 км. от р.п.Городище. В  состав  поселения  входят  четыре  населенных  пункта: пос. Степной , село Россошка , пос. Западновка , хутор Бородино , численность  населения  составляет  3170 чел.

## В поселении  действуют  предприятия :  ООО «Степное» , ООО  СХП»Междуреченское» , Племенное  хозяйство «Степное» , МБОУ РСОШ-  средне общеобразовательная  школа , начальная  школа, Россошенская  участковая  больница  на  25  коек , отделение Почта России  024 , Отделение  Сбербанка  России, Дом  культуры  на  400 мест, торговые  магазины  и павильоны , коммунальное  предприятие МУП»Россошенское» , Газовый  участок МГП »Городищенское» ОАО»Волгоградоблгаз», 2-х этажные  многоквартирные  жилые  дома  в  количестве  22шт. – 12,6 тыс.м2 ,   жилые дома 1-кв. ,2-х кв. , 3-х кв. ,4-х кв. -  513 домов. Общая  площадь  жилого

## фонда  поселения  - 55,19 тыс.м2.

## 2.1.  Краткий  анализ  существующего  состояния  систем  ресурсоснабжения.

## В поселении функционируют  основные  типы  систем  коммунальной  инфраструктуры :  водоснабжение , водоотведение , теплоснабжение , энергоснабжение , газоснабжение , сбор  и  вывоз  ТБО.

## Предприятие ОАО»Волгоградоблгаз» предоставляет  коммунальную  услугу – газоснабжение. Производственное  отделение»Волгоградские  электрические  сети» Филиала ОАО  МРСК ЮГА –«Волгоградэнерго» - энергоснабжение.

## Коммунальное  предприятие  МУП»Россошенское» в поселении  предоставляет  коммунальные  и  жилищные  услуги  потребителям : производство и передача тепловой  энергии , водоснабжение ,водоотведение , сбор  и  вывоз  ТБО.

Сфера коммунального  хозяйства  поселения является  наиболее важной  составляющей  в жизнеобеспечении  граждан , жизнедеятельности  производственных  предприятий  и  организаций  социальной сферы, в целом  существования  сельского  поселения.

Привлечение  инвестиций  в коммунальное  хозяйство характеризуется  не  столько  развитием  инженерной  инфраструктуры, сколько  необходимостью  в  ее  капитальном  ремонте  и  модернизации. Такая  потребность   необходима, в первую  очередь, постоянно  растущим  уровнем  износа  систем  коммунальной  инфраструктуры.  Так  по  данным  бухгалтерского учета коммунального  предприятия  МУП»Россошенское»  Россошенского  сельского  поселения  Городищенского муниципального района  на 01.01.2011 года износ  систем  водоснабжения  составлял  100% , теплоснабжения  90%, водоотведения  100% , основная доля  износа  приходится  на  инженерную сетевую  инфраструктуру.  Высокий  уровень износа  коммунальной  инфраструктуры   неизбежно  влечет  высокий  уровень  аварийности , которые  являются основными  определяющими  факторами при  формировании  программы  комплексного развития  в  части  строительства  и  модернизации  существующих  систем.

Важным  направлением коммунальной  инфраструктуры  является  теплоснабжение. .Теплоэнергетическое  хозяйство  Россошенского  сельского  поселения  включает  в себя  источник  теплоснабжения -  Котельную на  8  водогрейных  котлов   марки  НР-18 , находящаяся в населенном  пункте  Степной , ул.Восточная   7А , общая  мощность -  4,3тыс.г.кал.,  6,4 км  в

двухтрубном  наземном  исполнении тепловых  сетей ,  из  которых   90%  износа  от общей протяженности тепловых  сетей , нуждается  в замене .Срок   ввода  котельной  в эксплуатацию  1989год.  В  2004 году  из-за  полной  изношенности  водогрейных  котлов  была  произведена замена  котлов  № 1,2, 3, 4,  но  установили  котлы  бывшие  в  эксплуатации.  В  2004 году из эксплуатации  выведен  котел  НР – 18    № 3,  в  2008 году  котел НР- 18   № 8  ввиду  невозможности  их  дальнейшего  ремонта  и   эксплуатации.  В настоящее  время находятся в  эксплуатации  6  котлов  НР-18 :  № 1 , 2 , 4  -  2004 года  ввода ,   №  5 , 6 , 7  -  1989 года  ввода. В течении  отопительного  сезона  2011 – 2012 г.  на  котлах  произошло  40  порывов  на трубчатых секциях и  коллекторных  котлов, часть секций  котлов  ремонту  не подлежат и заглушены , в результате чего  поверхность  нагрева  ( 56 м2) уменьшилась   на 20-25% , соответственно   снижен  КПД  котлов  на 20%.  Оборудование  котельной  не  обеспечивает  выход  необходимого количества   тепловой  энергии  потребителям.

Не менее важное  для  жизнедеятельности  в  поселении  являются -  водоснабжение  и  водоотведение. В  состав  системы водоснабжения входит  комплекс  водозаборных  сооружений , состоящий  из  7  водозаборных  артезианских скважин , насосных   станций ( 7 шт.) , водоводов  и  уличных  сетей  водоснабжения  общей протяженностью  26,7 км., установлены для  хранения  и разбора  7 шт. водонапорные  металлические  башни «Рожновского»  емк. 25 м3 и  15м3.  Сети  водопровода выполненные  из  стальных , асбестоцементных , чугунных труб и труб ПХВ за  долголетний   тридцатилетний срок  эксплуатации   имеют  износ   100% и систематически подвергаются  порывам, колодцам  требуется  ремонт, замена  запорной  арматуры .Жители хут .Бородино  пользуются  привозной  питьевой водой , водозаборные  сооружения - артезианская  скважина  затянута песком, необходима  ревизия всех объектов  водоснабжения и реконструкция  системы  водоснабжения. Жители  села Россошка испытывают  перебои  водоснабжения  в  летний  период , необходимо  строительство – бурение  новой  дополнительной  скважины и установка  водонапорной  башни  емк.25м3.

Система  водоотведения  организована в пос.Степной  от   жилого  фонда , объектов  социальной  сферы, торговых  предприятий  по  трассе  самотечной  канализации, выполненной  из чугунных труб диам.  100 – 200мм , общей  протяженностью 6,2 км 1984 года  ввода, в  приемную  камеру  Канализационной насосной  станции.  КНС  состоит  из  приемной  камеры ( мокрого  приямка)  и  машинного  зала , в котором  установлены  два  насоса (рабочий  и резервный)  типа  СМ 100 – 65 – 250/4 -  2008 года  выпуска. Из-за длительной  эксплуатации  насосы  и запорная  арматура  КНС периодически  выходят  из  строя. КНС  работает  в автоматическом  режиме ( по мере  заполнения  приемной камеры), по  наружному  напорному  коллектору(  протяж. 6,5 км в  две  нитки  труб) КНС  перекачивает   канализационные  стоки  на  карты  полей  фильтрации  общей площадью  8га за  пределы  населенного  пункта, утечка  сточных  вод с полей  отсутствует.

Напорный  коллектор находится  в аварийном  состоянии , систематически  порывы. Произведены  ремонтные работы в 2009г по  замене  труб по ул.Новосельская ,  ул Московская п.Степной.

Требуется замена трубопровода , задвижек  самотечной  и  напорной  канализации  ,  очистка и ремонт  канализационных  колодцев , реконструкция   Канализационной насосной  станции ,  строительство  комплекса  канализационных  очистных  сооружений .Водоотведение  от  частной  жилой  застройки  осуществляется  в  не поглощаемые  внутри усадебные   выгребы  с последующим  вывозом  автомобилем  на  поля  фильтрации.

Основным направлением  развития  коммунальной инфраструктуры Россошенского  сельского  поселения  являются  мероприятия , направленные  на повышения качества предоставляемых  коммунальных услуг , внедрения  энергосберегающих  технологий.

2.1 Краткий анализ существующего состояния

системы водоснабжения на  территории  Россошенского  сельского  поселения.

В состав  системы  водоснабжения  поселения  входят  объекты:

## 1.Водозаборные  сооружения ( скважины , насосные станции) -  7 объектов.

## 2.Водопроводные сети  протяженностью                                    -   26,7 км.

## 3.Водонапорные  башни  «Рожновского»                                     -   7 шт.

## Коммунальное  предприятие , предоставляющее коммунальную  услугу   водоснабжение в поселении, - Унитарное  казенное  предприятие  МУП»Россошенское», которое  на  правах  оперативного  управления  приняло  муниципальное  имущество – объекты коммунальной  инфраструктуры ,инженерные  коммуникации, оборудование и единицы   специальной  техники  Россошенского  сельского поселения  Городищенского  муниципального  района. Коммунальное  предприятие МУП»Россошенское» имеет лицензию  на  право  пользования  недрами  - добыча  подземных  вод  для  хозяйственно-питьевых  нужд  серия  ВЛГ  № 01906   ВЭ –вид.

## Потребители  услуги  водоснабжения:

## Жилой  фонд  поселения   ( население )           -   55,19 тыс.м2

## Клуб на  400 мест	-    1 объект.

## Россошенская  участковая  больница на  25  коек 1 объект

## МБОУ РСОШ    школы	-    2 объекта.

## Почта  России отделение  024                            -    1 объект

## Торговые  павильоны , гаражи  И.П.                 -    9 объектов

## С потребителями  заключены  договора, расчет  производится   по  показаниям  приборов  учета  потребления   воды   или  согласно  расчетов.

## Мощность  водозабора  7 скважин            -   2,2 тыс.м3/сут.

## отпуск  воды  потребителям в год            -    144,2 тыс.м3

## в том   числе  население                           -     117,8 тыс.м3

## Бюджетные  организации	                         -       16,2 тыс.м3

## Прочие  организации	   -	10,2  тыс.м3

## Таблица 1.

## Характеристика системы водоснабжения  п.Степной.

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Протяженность (м), количество (ед) | Описание объекта (диаметр труб, мм.; для водонапорных башен -объем бака (м3), высота водонапорной опоры (м), диаметр водонапорной опоры (мм); материал | Производительность (водозаборных, насосных скважин) | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Потребители, количество объектов (с разбивкой по жилым домам, дет.садам, школам, больницам, промышл.потребителям и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 20720 м | Диаметр 150-100 мм, трубопровод сталь,чугун,асбестоцем. ПХВ | - | 1975- 1984гг. | 100% | МКД – 22шт.Больница,Школы, торговые точки индив.ж/дома 180 шт. |
| 2 | Артезианские скважины | 5 ед. | Глуб.-303м-335м | 1,6тыс.м3/сут. | 1975г | 100% |  |
| 3 | Водонапорные башни Рожновского | 5 ед. | V бака- 25м3 -4шт емк. 15 м3 – 1шт стволы и баки металл. | - | 1987 | 100% |  |
| 4 | Насосные станции | 5ед. | Колодцы из сб.ж/бетонных колец и кирпича. | 10м3/час- 2ед. 16 м3/час - 3ед. | 1975г | 100% |  |

Общая  численность  населения , проживающая в п.Степной    2467 чел.

Норматив  потребления  воды  на  1 чел.  в  сутки       -   0,12м3

Срок эксплуатации системы  водоснабжения более  40 лет , трубопровод протяженностью 20720п/м выполнен из  чугунных , металлических , асбестоцементных и  труб пхв, в год устраняется  до 40 порывов  и  аварийных  ситуаций, проводятся работы по замене отдельных ,небольших   по  протяженности участков  водопроводной  сети п.Степной . Система  водоснабжения  нижнего  поселка  Степной  закольцована , при выходе  из  строя одной их скважин  или Водонапорной  башни – питьевым  водоснабжением  население будет  обеспечено  благодаря  другим  рабочим  скважинам и башням.  Наиболее  слабые  участки  водопроводной  сети, подверженные систематическим  порывам  по  улицам Свободы  300п/м , ул.Степная – 400 п/м , ул.Ворошиловская – 350 п/м , ул.4-х Танкистов – 320 п/м , ул. Гвардейская – 850 п/м , ул.Южная  360 п/м , ул.Первомайская  620 п/м , ул.Московская – 400 п/м , ул.Восточная   520 п/м . ул .Новосельская – 430 п/м , ул .Комсомольская -250 п/м. – требуется  замена  трубопровода , запорной  арматуры , ремонт  колодцев и водоразборных колонок.

## Таблица 2

## Характеристика системы водоснабжения  п.Западновка.

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Протяженность (м), количество (ед) | Описание объекта (диаметр труб, мм.; для водонапорных башен -объем бака (м3), высота водонапорной опоры (м), диаметр водонапорной опоры (мм); материал | Производительность (водозаборных, насосных скважин) | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Потребители, количество объектов (с разбивкой по жилым домам, дет.садам, школам, больницам, промышл.потребителям и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 2680м | Диаметр 100 мм, трубопровод сталь,,асбестоцем. ПХВ | - | 1984гг. | 100% | МКД – 2х кв. 3-х кв.ж/д 13 шт. торговые точки индив.ж/дома 38шт. |
| 2 | Артезианские скважины | 1ед. | Глуб.-318м | 0,38тыс.м3/сут. | 1984г | 100% |  |
| 3 | Водонапорные башни Рожновского | 1 ед. | V бака емк. 15 м3 – 1шт, ствол и бак металл. | - | 1984г. | 100% |  |
| 4 | Насосные станции | 1ед. | Колодцы из сб.ж/бетонных колец и кирпича. | 16 м3/час - 1ед. | 1984г | 100% |  |

Общая  численность  населения , проживающая в п.Западновка    206 чел.

Норматив  потребления  воды  на  1 чел.  в  сутки       -   0,10м3

В населенном  пункте  Западновка  комплекс  водозаборных  сооружений  полностью обеспечивает население  поселка питьевой  водой  в  достаточном  количестве  и хорошего  вкусового  качества. Необходима замена  участков  труд  водопроводной  сети  по улицам  Солнечная -300 п/м ,  Центральная -400 п/м , Колхозная  230 п/м , провести ремонтные  работы  по  колодцам , заменить  запорную  арматуру, на  данных  участках  трассы  водопровода  регулярные  порывы.

## Таблица  3.

## Характеристика системы водоснабжения  село.Россошка.

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Протяженность (м), количество (ед) | Описание объекта (диаметр труб, мм.; для водонапорных башен -объем бака (м3), высота водонапорной опоры (м), диаметр водонапорной опоры (мм); материал | Производительность (водозаборных, насосных скважин) | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Потребители, количество объектов (с разбивкой по жилым домам, дет.садам, школам, больницам, промышл.потребителям и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 3300 м | Диаметр 100 мм, трубопровод сталь,,асбестоцем. | - | 1987г.- | 100% | Школа начальная, торговые точки индив.ж/д 94 шт. 2-х кв., 3-х кв.ж/д 13шт. |
| 2 | Артезианские скважины | 1 ед. | Глуб.-303м | 0,2тыс.м3/сут. | 1987г | 100% |  |
| 3 | Водонапорные башни Рожновского | 1 ед. | V бака- емк. 15 м3 – 1шт, ствол и бак металл. | - | 1987г | 100% |  |
| 4 | Насосные станции | 1ед. | Колодец из сб.ж/бетонных колец и кирпича. | 10м3/час- 1ед. | 1987г | 100% |  |

Общая  численность  населения , проживающая в с.Россошка    412 чел.

Норматив  потребления  воды  на  1 чел.  в  сутки       -   0,1Ом3

В населенном  пункте  Россошка  требуется  строительство  новой  водозаборной  скважины , НС, установка  второй водонапорной  башни емк. бака 15 м3 , которые  решат  проблему  обеспечения  населения  питьевой  водой  в  селе  численностью  412 чел. Требуется  замена  участков  водопроводной  сети , ремонт  колодцев , замена  запорной  арматуры  по улица  Первомайская  250 п/м , Рабочая  220 п/м , Советская  300 п/м ,  Брянская – 500 п/м.

Сводные  данные  водного  Баланса  Россошенского  сельского  поселения

- Балансы мощности и ресурса

## В таблице 2.4. представлены данные водного баланса  поселения на период с 2010 по 2011 гг.  по данным  коммунального  предприятия   МУП»Россошенское».

## Таблица 4.

| Показатели производственной деятельности | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды, тыс. м3 | 159,1 | 159,1 |
| Расход воды на технологические нужды, тыс. м3 | - | - |
| Расход воды на собственные нужды, тыс. м3 | - | - |
| Подано воды в сеть, тыс. м3 | 159,1 | 159,1 |
| Потери воды, тыс. м3 | 14,9 | 14,9 |
| Реализация услуг водоснабжения, всего тыс. м3 | 144,2 | 144,2 |
| Население, всего, тыс.м3 | 117,8 | 117,8 |
| Полив, тыс. м3 | - | - |
| Организации, финансируемые из бюджета, тыс. м3 | 16,2 | 16,2 |
| Прочие потребители, тыс. м3 | 10,2 | 10,2 |

## Таблица 5.

Водный баланс  п.Степной.

| Показатели производственной деятельности | 2009 г. факт | 2010 г. факт | 2011 г. факт | 2012г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды, тыс. м3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,0 |
| Расход воды на технологические нужды, тыс. м3 |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды, тыс. м3 |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть, тыс. м3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,0 |
| Потери воды, тыс. м3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,0 |
| Реализация услуг водоснабжения, всего тыс. м3 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 127,0 |
| Население, всего, тыс.м3 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,0 |
| Полив, тыс. м3 |  |  |  |  |
| Организации, финансируемые из бюджета, тыс. м3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,0 |
| Прочие потребители, тыс. м3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,0 |

## Таблица 6.

Водный баланс  село Россошка.

| Показатели производственной деятельности | 2009 г. факт | 2010 г. факт | 2011 г. факт | 2012г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды, тыс. м3 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Расход воды на технологические нужды, тыс. м3 |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды, тыс. м3 |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть, тыс. м3 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Потери воды, тыс. м3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Реализация услуг водоснабжения, всего тыс. м3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Население, всего, тыс.м3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Полив, тыс. м3 |  |  |  |  |
| Организации, финансируемые из бюджета, тыс. м3 |  |  |  |  |

## Таблица 7.

Водный баланс  пос.Западновка.

| Показатели производственной деятельности | 2009 г. факт | 2010 г. факт | 2011 г. факт | 2012г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды, тыс. м3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,2 |
| Расход воды на технологические нужды, тыс. м3 | - | - | - | - |
| Расход воды на собственные нужды, тыс. м3 | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть, тыс. м3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,2 |
| Потери воды, тыс. м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Реализация услуг водоснабжения, всего тыс. м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,7 |
| Население, всего, тыс.м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,7 |
| Полив, тыс. м3 | - | - | - | - |
| Организации, финансируемые из бюджета, тыс. м3 | - | - | - | - |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 8.

Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и бюджетных организаций   Россошенского   сельского  поселения  по  состоянию  на  1мая  2012г.

| Наименование показателя | Всего домов | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число многоквартирных домов | 22 | 22 | - | - |
| из них оснащено (общедомовыми) приборами учета холодной воды |  | 22 | - | - |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | 513 |  |  |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета холодной воды |  | 380 | 120 | 120 |
| Число бюджетных учреждений | 2 | - | - | - |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета холодной воды |  | 2 | - | - |

Данные  по качеству питьевой  воды  сведены  в  таблицу.

## Стоимость  1 м3 потребления  питьевой  воды  на  территории  поселения  с 01.07.2012г  составляет   21-64 руб.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

На  1 августа  2012г тариф  на  подключение (присоединение)  потребителей ( абонентов ) к водопроводной  сети  не  разработан , так как  на  протяжении последних  10лет новое строительство , реконструкция  производственных  объектов на  территории поселения  не  производились.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основная  проблема  системы водоснабжения на  территории Россошенского  сельского  поселения  -  высокий  износ  трассы  водоснабжения и  водозаборных  объектов , долгий срок  эксплуатации  без ремонтно-восстановительных  работ , большой  уровень  потерь  воды  в  водопроводных  сетях , отсутствие  средств  в  коммунальном  предприятии  МУП»Россошенское»  и местном бюджете  поселения на  проведение  работ  по реконструкции  объектов  водоснабжения.

- Зоны действия источников водоснабжения

Общая протяженность сетей водоснабжения по Россошенскому сельскому поселению составляет  26,7 км.

Согласно документов территориального планирования до 2020 года необходимо  заменить  аварийные участки водопроводные сети по улицам   общей  протяженностью  6,8 км. , пробурить  3 шт. водозаборные   артезианские скважины, произвести монтаж шести  новых водонапорных  башень .с.Россошка , пос.Степной , провести  ремонт  существующих  металлических  башень.

Зоны действия источников водоснабжения по Россошенскому сельскому поселению представлены в виде схемы, на которой отражены:

- насосные станции, артезианские  водозаборные скважины;

-  существующие  водопроводные сети;

- сети водопровода , нуждающиеся в замене;

- проектируемые сети, согласно документов территориального планирования.

Схема №1 «Существующие сети водоснабжения»

Резервы и дефициты по зонам действия источников водоснабжения по МО в целом.

## По улицам   пос.Западновка  отсутствует недостаток мощности систем водоснабжения. По улицам  села Россошка имеется недостаток мощности  при пиковых нагрузках. По улицам   верхнего пос.Степной имеется недостаток мощности при пиковых нагрузках.

Схема № 2 «Резервы и дефициты по зонам действия источников водоснабжения»

Надежность работы системы водоснабжения

Значительная часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном  и  аварийном состоянии, и требуют перекладки и замены  трубопровода , так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем.

Физический износ составляет  100%.

Нормативный срок эксплуатации основных  водоводов и уличных сетей водопровода практически истёк ,  водопроводные  сети регулярно  подвержены  порывам   трассы  по причине большой коррозии стальных  и  чугунных  трубопроводов.

- Качество поставляемого ресурса

Система водоснабжения Россошенского  сельского  поселения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды . Необходимо строительство систем очистки воды для обеспечения соответствия нормам СанПиН 2.14.1074-01 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Содержание в воде основных химических компонентов в целом находится в пределах допустимых норм, предусмотренных СанПиН 2.14.1074-01 периодически проводится обеззараживание воды жидким хлором.

- Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В таблице 2.9. представлены данные о тарифах на водоснабжение в   Россошенском  сельском поселении, по данным МУП»Россошенское» , 2012 год  за  1  и П полугодие.

Таблица 9.

Тарифы на водоснабжение

| Тарифы на водоснабжение | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для населения | Руб./м3 | 18-20 | 20-42 | 20-42, 22-60 |
| Для бюджетных потребителей | Руб./м3 | 18-20 | 20-42 | 20-42, 22-60 |
| Для прочих потребителей | Руб./м3 | 18-20 | 20-42 | 20-42, 22-60 |

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

До 2010 года осуществлялся поэтапный уход от перекрестного субсидирования и с 2011 года осуществлен переход на единый тариф на услуги водоснабжения для всех групп потребителей.

На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки  з/платы  рабочего 1 разряда.

Таблица 10

В таблице приведена структура себестоимости ресурса.

Данные о структуре затрат на водоснабжение

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2010г. | 2011 г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реагенты | тыс.руб. |  |  |  |
| Затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 738,08 | 719,82 | 715,69 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 590,50 | 637,15 | 669,64 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 83,80 | 216,63 | 202,23 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| Аренда основных средств | тыс.руб. |  |  |  |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 499,40 | 153,31 |  |
| Цеховые расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| Покупная вода | тыс.руб. |  |  |  |
| Материалы | тыс.руб. |  | 151,00 | 371,20 |
| Проведение АВР | тыс.руб. |  |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 500,00 | 613,95 | 630,18 |
| Мероприятия по эффективности | тыс.руб. |  |  |  |
| Налоги | тыс.руб. |  | 78,26 | 92,38 |
| Плата за загрязнения | тыс.руб. |  |  |  |
| Расходы на ГСМ | тыс.руб. |  | 182,16 | 200,38 |
| Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 109,1 | 117,72 | 123,72 |
| Итого затраты | тыс.руб. | 2594,88 | 2944,0 | 3079,43 |
| Прибыль | тыс.руб. | 29,50 |  |  |
| Доход от реализации | тыс.руб. | 2624,38 | 2944,00 | 3079,43 |
| Реализация | тыс.м3 | 144,20 | 144,2 | 144,2 |
| Тариф | руб./м3 | 18- 20 | 20-42 | 21-36 |

2.1.2. Краткий анализ существующего состояния

системы водоотведения

## Система  водоотведения на  территории  Россошенского  сельского поселения  осуществляется  по  сетям  самотечного трубопровода  протяженностью  6,2 км  от  потребителей поступает в  мокрый  приямок  Канализационной  насосной   станции мощностью  200 м3 в сутки  (п,Степной ул.Новосельская). При наполнения   мокрого  приямка до  номинального  уровня, автоматически  осуществляется запуск насосов и по трассе  напорного  коллектора диам. 250 мм

## протяженностью  6,5 км под давлением идет  перекачка  канализационных  стоков на  поля  фильтрации за  пределы  населенного  пункта.

## Предприятие , предоставляющее    коммунальную  услугу  водоотведение на  территории  Россошенского  сельского  поселения, МУП»Россошенское».

## Характеристика системы водоотведения  п. Степной Россошенского  сельского  поселения.

## Таблица   11

| № п/п | Наименование объекта водоотведения | Протяженность (м), количество (ед) | Описание объекта | Произво-дитель-ность | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Потребители, количество объектов (с разбивкой по жилым домам, дет.садам, школам, больницам, промышл.потребителям и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | 6200 п/м | Чугунные трубы диам.150 -200мм | самотечная | 1982г | 100% | МКД -18 домов, дома индив.65 коттеджей, Школа, Больница на 25 коек ,Дом культуры со спортзалом ,магазины. |
| 2 | Канализационные коллекторы | 6500 п/м | Чугунные трубы диам.250 мм | напорная | 1982г | 100% |  |
| 3 | Канализационные насосные станции | 1 объект | Кирпичное здание, сухой и мокрый приямок , насосы 2 шт. | 200 м3 в сутки | 1982 | 100% |  |
| 4 | Канализационные очистные сооружения | отсутствуют | - | - | - | - | - |

Потребители  услуги  водоотведения.

1.  Дом  культуры  на  400 мест со  спортивным  залом.

2.  Россошенская  участковая  больница  на  25  коек.

3.  МБОУ  Россошенская общеобразовательная  школа на 300 уч.

4.  РАЙ ЦПО , магазины.

5.  МКД – 18 домов ул.Пролетарская , ул.Восточная п.Степной. – 11,0 тыс.м2

6.  Одноквартирные жилые коттеджи – 65 шт.  – 5,6 тыс.м2

Баланс   водоотведения  на  территории  Россошенского  сельского  поселения.

## Таблица 12

Баланс  водоотведения  территории пос.Степной.

| Показатели производственной деятельности | 2009 г. факт | 2010 г. факт | 2012 г. прогноз | 2015г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация всего, тыс. м3 | 71,6 | 71,6 | 70,4 | 70,4 |
| В том числе население, тыс. м3 | 53,4 | 53,4 | 53,0 | 53,0 |
| Бюджетные организации, тыс. м3 | 16,2 | 16,2 | 15,5 | 15,5 |
| Прочие потребители, тыс. м3 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |

Надежность работы системы водоотведения Россошенского  с/поселения.

Срок  эксплуатации сетей  самотечной  и напорной  канализации общей  протяженность  12,7 км ,  КНС  -более30 лет, трубопроводы   и колодцы  засорены , требуется  замена  труб , ремонт и восстановление  колодцев , промывка  и очистка  трассы  в целом. Износ  трубопроводов  100% , что  ведет к росту  числа  аварий , порывов , вероятности  загрязнения  окружающей  среды. Канализационная  насосная  станция  находится  в  аварийном  состоянии  из-за   полного  износа  перегораживающей  стенки  мокрого  и сухого  приямка , с перебоями  в аварийном  режиме  работают  насосы , необходима  замена КИП и автоматики , электрического  оборудования.

## Требуется  строительство  комплекса канализационных  очистных  сооружений  в п.Степной,  в состав  которых  должны  войти  объекты :  Станция  биологической  очистки  сточных  вод , Канализационные  отстойники , технологические  трубопроводы ,  пруды  накопители ,  карты  полей  фильтрации.

- Зоны действия источников водоотведения

Зоны действия источников водоотведения по Россошенскому  сельскому поселению приведены в разделе 3 Обосновывающих материалов  «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры».

Схема № 3 «Существующая  схема  канализационных  сетей  п.Степной».

- Качество поставляемого ресурса

Проводится систематический производственный контроль над сбросом сточной вод  на  карты  полей  фильтрации в п.Степной.  100%  износ  трубопроводов  канализационной  системы  поселения  способствует  порывам  и авариям , что  ведет  к  утечке  стоков в  почву.

- Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В таблице  представлены данные о тарифах на водоотведение в  Россошенском  сельском поселении, по данным  коммунального  предприятия МУП»Россошенское».

Таблица  13

Тарифы на водоотведение

| Тарифы на водоотведение | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для населения | Руб./м3 | 18-16 | 20-47 | 21-41 |
| Для бюджетных потребителей | Руб./м3 | 18-16 | 20-47 | 21-41 |
| Для прочих потребителей | Руб./м3 | 18-16 | 20-47 | 21-41 |

В таблице    приведена структура себестоимости ресурса.

- Данные о структуре затрат на водоотведение

Таблица  14

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2010г. | 2011 г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реагенты | тыс.руб. |  |  |  |
| Затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 174-17 | 123-53 | 151-33 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 325-30 | 351-00 | 368-90 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 46-20 | 119-34 | 111-41 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 29-40 | 29-40 | 29-40 |
| Аренда основных средств | тыс.руб. |  |  |  |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 371-50 | 178-18 |  |
| Цеховые расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс.руб. |  |  |  |
| Материалы и запасные части | тыс.руб. |  | 180-00 | 361-18 |
| Проведение АВР | тыс.руб. |  |  |  |
| Обще эксплуатационные расходы | тыс.руб. | 227-20 | 279-37 | 286-81 |
| Мероприятия по эффективности | тыс.руб. |  |  |  |
| Налоги | тыс.руб. |  | 37-20 | 45-99 |
| Плата за загрязнения | тыс.руб. |  |  |  |
| Расходы на ГСМ | тыс.руб. |  | 47-44 | 51-74 |
| Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 111-30 | 120-09 | 126-21 |
| Итого затраты | тыс.руб. | 1285-07 | 1465-55 | 1532-97 |
| Прибыль | тыс.руб. | 15-20 |  |  |
| Доход от реализации | тыс.руб. | 1300-27 | 1465-55 | 1532-97 |
| Реализация | тыс.м3 | 71-60 | 71-60 | 71-60 |
| Тариф | руб./м3 | 18-16 | 20-47 | 21-41 |

- Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Высокая степень износа сетей самотечной  и напорной  канализации, аварийное  состояние  объекта Канализационной  насосной станции.

Отсутствие Канализационных  очистных  сооружений  в  сельском поселении.

2.1.3. Краткий анализ существующего состояния

системы теплоснабжения Россошенского  сельского  поселения.

Характеристика Россошенского сельского поселения.

Природа - климатические характеристики.

Россошенское  сельское поселения Городищенского муниципального  района Волгоградской области  расположено на  северо- западе г. Волгограда. Климат резко – континентальный, засушливый.

Зима (декабрь – середина марта) морозная.  Температура воздуха : - 10 С (днём), - 20С (ночью), максимальная -36,-40С. Толщина снежного покрова 35-50см. Глубина промерзания грунта (0,8-1,2 м),                     весна  (середина марта- май) теплая. Ночные заморозки продолжаются до конца  апреля, начала мая месяца. Осень дождливая, продолжительные заморозки.   Ветры преимущественно северные, северо-восточные, восточные, сильные , порывистые.

Система теплоснабжения Россошенского сельского поселения.

Общие сведения.

Объекты  теплоснабжения – муниципальная собственность  Россошенского сельского поселения , расположенные в границах  пос.Степной Городищенского  района  Волгоградской области.   Протяженность сети теплоснабжения в двухтрубном наземном исполнении – 6,4 км. Труба стальная  диаметром 150-200мм.

Источник теплоснабжения –  единственная котельная на 8 котлов НР- 18       п. Степной, ул. Восточная 7а , Городищенского  района.

Вид котлов                            - водогрейные

Основной вид топлива         - природный газ

Производительность котельной

(мощность)	- 4,3   тыс. г.кал

нагрузка котельной	- 3,43 тыс. г.кал

Реализация тепла                           - 3,43 тыс. г.кал

в том числе населению                  - 2,1  тыс. г.кал

Коммунальное  предприятие  МУП»Россошенское» - единственное теплоснабжающее  предприятие  на  территории Россошенского  сельского  поселения , согласно  договора №1 от 01.10.2009 года  приняла  объекты  теплоснабжения (муниципальную  собственность сельского  поселения) в  оперативное  управление  и предоставляет потребителям в границах  пос.Степной Городищенского  района  услугу  централизованного  теплоснабжения. (Распоряжение № 46  от 15.09.2009г ).Директор  Трофименко С.В.

Лицензия № ВП-№ - 39-001797 (с)  на  осуществление  деятельности  по  эксплуатации  взрывопожароопасных  производственных  объектов.

Принципиальная схема взаимодействия и управления системой централизованного  теплоснабжения объектов территории Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района, Волгоградской области.  ( Схема).

2.3. Зона действия системы теплоснабжения Россошенского сельского поселения.

А. Потребители теплоснабжения территории Россошенского

сельского поселения Городищенского муниципального р-на.

-  жилой фонд Россошенского сельского поселения  всего:                       55,19 тыс. м2

в т.ч. с централизованным теплоснабжением             	12,2 тыс. м2

многоквартирные жилые дома в кол-ве                                      21 шт                                       	   где проживают 1,1 тыс. чел.

( ул.Восточная , ул.Пролетарская, ул.Первомайская)

жилые  дома одноэтажной  застройки  с индивидуальным

теплоснабжением от котлов и ОАГВ  на электрическом и газовом  топливе     43,0 тыс.м2

-   Дом  культуры на 400 мест (со спортзалом )ул.Центральная 5

-   Отделение 024  Почта России     ул.Центральная 4

-   Отделение Сбербанка РФ № 8621/004  ул.Степная 4

-   МУ Россошенская участковая больница на 25 коек  ул.Центральная 7

-   МБОУ Россошенская общеобразовательная школа на 300 учащихся Центральная 1

-   Магазин «Кооператор»  Рай ЦПО. ул.Центральная 2

Ведомость  нагрузок  присоединенных к  источнику  теплоснабжения.

Таблица  15

| № п\п | Потребители | Нагрузка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные жилые дома 21шт | 1,70 |  |
| 2. | Почта России ( отделение 024) | 0,02 |  |
| 3. | Телефонный узел связи | 0,03 |  |
| 4. | РайЦПО - магазин | 0,05 |  |
| 5. | МБОУ РСОШ –общеобразоват.школа | 0,75 |  |
| 6. | Россошенская участковая больница на 25 к. | 0,10 |  |
| 7. | Дом культуры на 400мест со спортзалом. | 0,75 |  |
|  | ИТОГО: | 3,4гкал/час |  |

- Балансы мощности и ресурса

Суммарная установленная мощность котлов  котельной п.Степной -   4,3 Гкал/час.

## Таблица   16

Тепловой баланс

| Показатели производственной деятельности | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 4,0 | 4,2 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 3,7 | 3,9 |
| Население, в том числе: | 1,80 | 1,92 |
| отопление, тыс. Гкал | 1,80 | 1,92 |
| ГВС, тыс.Гкал |  |  |
| Организации, финансируемые из бюджета, тыс.Гкал | 1,85 | 1,90 |
| Прочие потребители, тыс.Гкал | 0,05 | 0,08 |
| Потери тепловой энергии, тыс.Гкал | 0,30 | 0,30 |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал | 3,70 | 3,90 |

- Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица   17

Данные об оснащенности приборами учета теплоснабжения объектов жилищного фонда и бюджетных организаций   Россошенского  сельского поселения

по состоянию на 01.07.2012г.

| Наименование показателя | Всего домов | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число многоквартирных домов | 22 |  |  |  |
| из них оснащено (общедомовыми) приборами учета отопления |  | 22 | - | - |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) 64 ж/д – отопление электр. | 513 |  |  |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета отопления | 207 | 242 |  |  |
| Число бюджетных учреждений | 2 |  |  |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета отопления | 1 | - | 1 | 1 |

- Зоны действия источников ресурсов

Источник теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией многоквартирные дома и объекты социальной сферы, расположенные в пос.Степной  Россошенского сельского  поселении.

Горячее водоснабжение осуществляется  индивидуально по  квартирам от   газовых  и  электрических  водонагревателей.

Зоны действия источников теплоснабжения по  Россошенскому  сельскому поселению приведены в разделе 3 Обосновывающих материалов  «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры».

Схема № 4 «Существующие сети теплоснабжения   пос.Степной».

## Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

## Котельная пос.Степной  обеспечивает зону существующей застройки теплоснабжением , но  качество  поставляемого энергоресурса  низкое.

## Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения по Россошенского  сельского  поселению приведены в разделе 3 Обосновывающих материалов  «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры». Схема № 2 « Схема  существующей  системы теплоснабжения  пос.Степной»

- Надежность работы системы теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей - 6,4 км, из них ветхие – 3,6 км. Запланировано отремонтировать в 2012 году   О.3 км. Сети ветшают, процент износа растёт, тепловые потери в сетях увеличиваются. Мониторинг технического состояния котельной, расположенной на территории Россошенского  сельского  поселения , показывает, что из  восьми установленных водогрейных котлов НР-18 ,только  шесть работают, но в аварийном  режиме.   Срок эксплуатации котельной более 20 лет .Общий уровень износа котельных по оперативным сведениям составляет более   95%. Требуется  техническое  перевооружение  котельной , замена  котлов  НР-18  на  котлы  новой  модификации  с КПД  не ниже 93%. В  2011 году проведены  работы  по  замене  узла  учета  газа  на  котельной .Работы выполняло ЗАО «Производственно-ремонтное  предприятие  «Теплоремонт» г.Саратов.

- Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса обеспечивается за счет проведения режимно-наладочных и ремонтных работ по котлам, проведения гидравлических расчетов, проведением промывок котлов, тепловых сетей, систем теплопотребления потребителей.

## Воздействие на окружающую среду

## Котельные предприятия согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают предельную допустимую концентрацию по выбрасываемым загрязняющим веществам .

## Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Таблица  18

Тарифы на теплоснабжение  Россошенского  сельского  поселения.

| Тарифы на теплоснабжение | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для населения | Руб./Гкал | 1204-48 | 1385-15 | 1468-26 |
| Для бюджетных потребителей | Руб./Гкал | 1204-48 | 1442-28 | 1528-82 |
| Для прочих потребителей | Руб./Гкал | 1204-48 | 1442-28 | 1731-34 |

- Данные коммунального  предприятия   МУП»Россошенское» о структуре затрат на теплоснабжение  объектов  Россошенского  с/поселения.

Таблица   19

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2010г. | 2011 г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 2201,07 | 2524,46 | 2706,18 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 281,50 | 324,05 | 380,72 |
| Вода | тыс.руб. | 14,72 | 17,37 | 17,18 |
| Материалы (реагенты) | тыс.руб. |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1894,75 | 2044,44 | 2296,51 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 269,05 | 699,20 | 693,55 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 74,50 | 74,50 | 74,50 |
| Аренда основных средств | тыс.руб. |  |  |  |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 34,16 | 36,55 | 38,47 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| Проведение АВР | тыс.руб. |  |  |  |
| Обще эксплуатационные расходы | тыс.руб. | 71,55 | 76,56 | 78,86 |
| Затраты по сбыту тепловой энергии | тыс.руб. |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. |  |  |  |
| Налоги | тыс.руб. |  |  |  |
| Плата за загрязнения | тыс.руб. |  |  |  |
| Расходы на ГСМ | тыс.руб. |  |  |  |
| Прочие прямые расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| Итого затраты | тыс.руб. | 4841,30 | 5797,11 | 6285,97 |
| Прибыль | тыс.руб. | 48,90 | 58,56 | 63,50 |
| Доход от реализации | тыс.руб. | 4890,20 | 5855,67 | 6349,41 |
| Реализация | тыс.Гкал | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| Тариф | руб./Гкал | 1204-48 | 1442-28 | 1563-89 |

- Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Системы теплоснабжения   Россошенского  сельского  поселения характеризуются низким уровнем технической оснащенности котельных и тепловых сетей, аварийным  состоянием  отопительного  оборудования  котельной. В течение  отопительных  сезонов  2010  -  2012 годов на  котлах . находящихся в эксплуатации, произошло до  40  порывов  на  трубчатых  секциях  и коллекторных  котлах. Часть  секций отопительных  котлов  от  длительной  эксплуатации ремонту  и  восстановлению  не  подлежат , поэтому  заглушены ,  в результате  чего  поверхность  нагрева  56м2   уменьшилась  на25% , КПД  котлов составляет  85% . Отопительное  оборудование котельной не обеспечивает необходимым  тепловым  режимом    потребителей. Потери тепловой  энергии в тепловых сетях превышают нормативные, а отсутствие приборов учета ведет к дополнительным, зачастую неоправданным, расходам населения и бюджетной сферы.

Значительная часть магистральных и дворовых теплотрасс сильно изношена.

Протяженность ветхих тепловых сетей –3,5 км (или 48%), в 2011 году проводились  работы по обновлению  теплоизоляции  отдельными   участками  тепловых сетей.

2.1.6. Краткий анализ существующего состояния

системы сбора и вывоза ТБО

На территории  Россошенского  сельского  поселения  организована  работа по  сбору  и вывозу ТБО. Источником ТБО  являются  население  , учреждения и предприятия  общественного  назначения ,  сельхозпредприятия , индивидуальные  предприниматели , осуществляющие  свою  деятельность  на  территории  поселения. Очистка  территории  одно  из  важнейших  мероприятий , направленных  на  обеспечение  экологического  и  санитарно-эпидемиологического  благополучия   населения  и  охрану  окружающей  среды. Для   поддержания  надлежащего  порядка  и  улучшения санитарного  состояния населенных  пунктов  Россошенского  сельского  поселения  , администрацией  Россошенского  сельского поселения  разработаны    а  Советом  депутатов утверждены «Правила  благоустройства  и  санитарного  содержания  населенных  пунктов  сельского  поселения»  решение № 6/36 от 20.07.2009г . Комиссия  по благоустройству регулярно  проводит осмотр территорий  поселения , проводит  субботники , санитарные  часы по уборке  дворов , улиц , площади.  По  территории  населенных  пунктов  размещены  площадки  с металлическими  контейнерами  для  сбора  ТБО.  Жилищную  услугу  сбор  и  вывоз  ТБО  с территории  поселения  предоставляет  коммунальное  казенное  предприятие  МУП»Россошенское».

## Потребители.

## Потребителями  данной  жилищной  услуги  являются  :

-  население (  жилой  фонд) , проживающее  на  территории  поселения;

-  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели ( Рай Цпо, магазины , павильоны ,   Газовый  участок МГП»Городищенское» ;

- муниципальные учреждения  и  предприятия  бюджетной  сферы -МБОУ РСОШ  на 300 учащихся , Россошенская  участковая  больница  на  25  коек, отделение  Почты  России, отделение  Сбербанка  России,  Дом  культуры  на  400 мест, Администрация  поселения.

- Институциональная структура

На территории   Россошенского  сельского поселения   место санкционированного размещения отходов, площадью свалки 5 га. закрыто. Накоплено отходов более    0,88 тыс.тонн.

Заключен договор на вывоз  ТБО с МУП « Кузьмичевское» № 46 от 15 мая 2012 года.

Сбор и вывоз ТБО входит в состав жилищной услуги по содержанию и ремонту общедомового имущества  ,стоимость услуги  208-43 руб  за 1м3  для МКД  и всех  потребителей  территории Россошенского сельского  поселения.

## Марки  автомобиля  мусоровоза  ГАЗ - 53, количество контейнерных  площадок – 16 шт. количество  контейнеров – 43 шт., количество вывозимого мусора   960 м3 в год.

Существующее положение со сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов (ТБО) на территории  Россошенского  сельского  поселения вызывает серьезную тревогу. В последние годы значительно увеличилось количество ТБО, в основном за счёт упаковочных материалов и пластиковой тары из-под прохладительных напитков.

Для сбора твердых бытовых отходов в настоящее время используются преимущественно металлические малоемкие (до 1,1 куб.м) контейнеры.

Балансы мощности и ресурса

## Таблица  20

| Показатели производственной деятельности | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Вывезено твердых бытовых отходов, тыс.м3 | 0,9 | 0,96 |
| Население, тыс.м3 | 0,9 | 0,96 |
| Организации, финансируемые из бюджета, тыс.м3 | - | - |
| Прочие потребители, тыс.м3 | - | - |

Надежность работы системы сбора и  вывоза ТБО

Организован регулярный вывоз  ТБО , но  количество контейнерных  площадок  и контейнеров  недостаточно для  населенных  пунктов  поселения.

Динамика  тарифов  на  жилищную  услугу  по  сбору  и  вывозу  ТБО.

Таблица  21

| Наименование показателя | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор и вывоз ТБО 1У класса | 103- 27 руб. | 134 – 25 руб. | 154- 39 руб. | 154-39 руб.208-43руб |

Технические и технологические проблемы в системе сбора и  вывоза ТБО.

На  территории  поселения  необходимо  увеличить  количество   контейнерных  площадок ,расширить  территории  их размещения  по  населенным  пунктам, закупить  контейнеры, выполнить  обустройство  существующих  площадок: устройство и ремонт  бетонных  площадок , выполнить  подъздные  пути с твердым  покрытием , сетчатое  ограждение.

Потребность  в  контейнерных  площадках.

Таблица  22

| Наименование показателя | 2011г | 2012г | 2013г | 2015г-2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнерная площадка на 4 контейнера | 16 | 18 | 20 | 25 |

Качество услуг по вывозу и размещению ТБО в полном объеме определяется размером и структурой платежей. Если вывоз отходов из домовладений и с территории поселения, можно считать организованным удовлетворительно, то размещение отходов, практически представляет сброс на открытые свалки. Тарифы не очень низки. Также отсутствует дифференцирование тарифов.

## Воздействие на окружающую среду.

## Существующая санкционированная  свалка  площадью   5 га  на  территории пос.Степной  по  истечению  срока  эксплуатации  закрыта. В целях  пожарной  безопасности  необходимо  произвести  земляные  работы  по  опашке  территории  свалки  , обновить  и  увеличить  земляной  вал по  периметру    свалки  во  избежание  загрязнения  окружающей  среды  во  время  весеннего   половодья , стоков  осадков  и  вероятности  промоин  и попадания  грязных  вод  на  прилегающие  территории. Обеспечить  охрану  объекта закрытой  свалки, воспрепятствовать   самостоятельному завозу  ТБО  гражданами  поселения.

Для уменьшения техногенной нагрузки на среду обитания населения, выполнения экологических, санитарных и иных  требований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской  области о деятельности в области обращения с отходами, учитывая перспективы застройки и ожидаемый значительный прирост населения, необходимо  привлечь индивидуальных  предпринимателей   для  создания  предприятия   по  переработке  отходов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на сбор и вывоз ТБО	Таблица  23

| Тарифы на сбор и вывоз ТБО | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для населения | Руб./м3 | 134-25 | 154-39 | 208-43 |
| Для бюджетных потребителей | Руб./м3 | - | - | - |
| Для прочих потребителей | Руб./м3 | - | - | - |

2.2. Краткий анализ состояния  мероприятий  по  установке приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей Россошенского сельского  поселения.

Планы по установке приборов учета отражены в мероприятиях долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории Россошенского  сельского  поселения , утвержденной постановлением Администрации  Россошенского  сельского  поселения  от   8  октября  2010 гола. № 71.

Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Контроль над объемами фактически использованного ресурса должен обеспечиваться путем организации обще домового и индивидуального приборного учета.

Значительной проблемой при обеспечении прозрачной и взаимно понятной системы расчетов между ресурсо снабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов является недостаточное обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов, отсутствие систем сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также отсутствие единой базы данных о проживающих гражданах.

Для решения указанной проблемы необходимо реализовать жесткие нормативные требования к наличию  приборов учета, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и создавать единые муниципальные базы информационных ресурсов, включающие в себя автоматизированный сбор информации, расчетно-сервисное обслуживание  потребителей услуг по принципу «одного окна», контроль за несанкционированным потреблением ресурсов, обмен данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами и другие мероприятия.

23 ноября 2009 года вступил в силу новый федеральный закон « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ. Этим Законом предписывается  до 1 июля 2012 года собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета воды, природного газа, электрической энергии.

Проведение политики, направленной на 100-процентное оснащение жилищного фонда приборами учёта потребления коммунальных ресурсов, является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития Россошенского  сельского поселения, направленного на рациональное и эффективное использование ресурсного и экономического потенциалов.

Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и бюджетной сферы на 01.01.2012 составляет следующий процент от необходимого:

Таблица  24

| Наименование показателя | Всего домов | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | % оснащения | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число многоквартирных домов | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| из них оснащено (общедомовыми) приборами учета: |  |  |  |  |  |
| холодной воды |  | 22 | - | 0 | 0 |
| горячей воды от водонагрев. |  | - | - | 0 | 0 |
| отопления |  | 22 | - | 0 | 0 |
| электрической энергии |  | 22 | - | 0 | 0 |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | 513 |  |  |  |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: |  |  |  |  |  |
| холодной воды |  | 380 | 120 | 23% | 120 |
| горячей воды ( от водонагр.) | - | - | - | - | - |
| отопления |  | 242 | 207 | 40% | 207 |
| электрической энергии |  | - | 513 | 100% | 513 |
| Число бюджетных учреждений | 2 |  |  |  |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: |  |  |  |  |  |
| холодной воды |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| горячей воды |  | - | - | - | - |
| отопления |  | 1 | 1 | 50% | 1 |
| электрической энергии |  |  | 2 | 100% | 2 |

2.2.1 Анализ состояния выполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части установки приборов учета и реализации энергосберегающих мероприятий

Проводилась  работа  по  агитации выгодного мероприятия   установки  приборов  учета энергоресурсов  среди  населения , собственников жилых помещений, на  предприятиях. Размещены  сведения  на  информационных  стендах  поселения  и на  подъездах  МКД   о  предприятиях  жилищно-коммунального  комплекса (телефон, адрес),  готовых  выполнить  работы  по  установке  приборов  учета  потребления  воды, газа , электроэнергии, тепловой  энергии.

Раздел 3.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ   РОССОШЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Перспективные показатели развития Россошенского  сельского  поселения.

Перечень перспективных показателей:

- Динамика численности населения

- Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов

## Динамика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий

Динамика численности населения  Россошенского  сельского  поселения.  Таблица   25

| № | Наименование параметра | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жителей, которым оказываются коммунальные и жилищные услуги | чел. | 2964 | 3024 | 3170 | 3200 | 3230 | 3280 | 3380 |

Таблица  26

Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов поселения.

| № | Наименование параметра | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | М2 | 12632 | 12632 | 12632 | 12632 | 12632 | 12632 | 12632 |
| 2 | Снос аварийного жилья | М2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | М2 | - | - | - | - | 398 | 412 | 1230 |

## Динамика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий  Россошенского  сельского  поселения.

Таблица  27

| № | Наименование параметра | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частная жилая застройка | М2 | 42458 | 42558 | 42658 | 42958 | 43358 | 44958 | 46358 |
|  | Площадей бюджетных организаций | М2 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 2690 | 2690 | 2690 |
|  | Административно-коммерческие здания | М2 | - | - | - | 80 | 160 | 220 | 420 |

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса, приведенное в разделе 2 "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы" Обосновывающих материалов.

Прогноз спроса на коммунальные услуги

Таблица  28

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды тыс. м3, в т.ч. | 144,2 | 144,2 | 150,2 | 157,2 | 165,0 | 720,0 |
| в жилых домах | 117,8 | 117,8 | 120,8 | 127,4 | 134,4 | 591,2 |
| прочими потребителями | 26,4 | 26,4 | 29,4 | 29,8 | 30,6 | 128,8 |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал, в т.ч. | 3,9 | 4,06 | 4,02 | 4,00 | 4,00 | 21,0 |
| в жилых домах | 1,92 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| прочими потребителями | 1,98 | 1,96 | 1,92 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| Прогноз образования ТБО, тыс. т | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,68 |

Раздел 4.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В показатели экономической доступности коммунальных услуг  входят:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

# Для оценки прогнозных значений вышеприведенных показателей использованы Методические указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, разработанный Министерством регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378

Вышеуказанные методические рекомендации устанавливают следующие критерии доступности коммунальных услуг для населения , данные  сведены  в таблицу:

Рекомендуемые показатели критериев доступности коммунальных услуг

Таблица  29

| Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Установлены следующие требования к доступности коммунальных услуг в процессе развития коммунальной инфраструктуры   Россошенского сельского  поселения:

Показатели, характеризующие экономическую доступность коммунальных услуг, %

Таблица  30

| Критерий | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; | 7,30 | 7,34 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; | 85% | 93,5% | 98% | 100% | 100% | 100% |

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной   нагрузки.

(удельные величины потребления каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.)

Перспективные показатели спроса  на коммунальные  услуги.            Таблица   31

| № п\п | Наименование объекта | Водоснабжение тыс.м3 в год | Водоотвед. тыс.м3 в год | Теплоснабжен .г.кал | Вывоз ТБО м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Россош.с\посел. | 0,18 | 0 | 0 | 40 |
| 2. | Детский сад на 140 мест | 1,20 | 1,20 | 580 | 110 |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | 0,10 | 0 | 0 | 12 |
| 4. | Храм | 0,80 | 0,80 | 56 | 26 |
| 5. | Индивидуальная частная жилая застройка 40 усадеб | 7,80 | 0 | 0 | 320 |
| 6. | 25 2-х кв.жилых домов п.Степной | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 7. | Объекты в/гор. № 138 п.Степной(Казармы, склады, столовая , клуб, гаражи) | 2,20 | 2,20 | 830 | 100 |
|  | Итого: | 12,28 | 4,20 | 1466 | 908 |

Таблица  32

| № п/п | Величина потребления энергоресурсов | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия, Гкал | 3700 | 3900 | 4060 | 4060 | 4690 | 4690 | 23000 |
|  | Удельная величина потребления Гкал/м2 | 0,147 | 0,155 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 2 | Горячая вода, м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Удельная величина потребления м3/чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Холодная вода, м3 | 144200 | 144200 | 144200 | 150200 | 153200 | 157000 | 720000 |
|  | Удельная величина потребления м3/чел. | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 4 | Водоотведение, м3 | 71600 | 71600 | 71600 | 74000 | 76800 | 78200 | 394000 |
|  | Удельная величина потребления м3/чел. | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,68 | 1,66 | 1,66 |
| 5 | Образование ТБО, м3 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1868 | 1868 | 9340 |
|  | Удельная величина потребления м3/чел. | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |

4.3. Величины новых нагрузок , присоединяемых в перспективе

к  системе  теплоснабжения  Россошенского  сельского  поселения.

Таблица  33

| Величина потребления энергоресурсов | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловая энергия, Гкал | 3700 | 3900 | 4060 | 4060 | 4690 | 4690 | 23500 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 25250 | 25350 | 25500 |
| Удельная величина потребления Гкал/м2 | 0,147 | 0,155 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| горячая вода, м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество проживающих, чел. | 2964 | 3024 | 3170 | 3200 | 3230 | 3280 | 3380 |
| Удельная величина потребления м3/чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| холодная вода, м3 | 144200 | 144200 | 144200 | 150200 | 157200 | 165000 | 720000 |
| Количество проживающих, чел. | 2964 | 3024 | 3170 | 3200 | 3230 | 3280 | 3380 |
| Удельная величина потребления м3/чел. | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Основным программным требованием к качеству поставки коммунальных ресурсов является обеспечение стандартов комфорта, установленных постановлением Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам.  С этой целью требуется:

обеспечить установку фильтров очистки воды на соответствие требованиям  СанПиН 2.14.1074-01 качества воды;

обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их расхода. С этой целью установить приборы учета коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных жилых зданий Россошенского сельского поселения. Обеспечить непрерывный мониторинг параметров комфорта в жилых помещениях.

## 4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учета  на территории

## Россошенского  сельского  поселения.

## Таблица 34

| Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, % | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| холодной воды | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| горячей воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопления | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| электрической энергии | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оснащенность жилых домов индивидуальными приборами учета % |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | 16 | 18 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| горячей воды | - | - | - | - | - | - | - |
| отопления | 34 | 38 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| электрической энергии | 80 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета % |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| горячей воды | - | - | - | - | - | - | - |
| отопления | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| электрической энергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.6. Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения

Требования к обеспечению нормативных  показателей  надежности  работы систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице:

Таблица  35

|  | Един. измер. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий за отопительный период в системе теплоснабжения | шт | 22 | 26 | 18 | 7 | 3 | 2 | 5 За 5 лет |
| Количество аварий за в системе водоснабжения и водоотведения | шт | 26 | 28 | 20 | 15 | 6 | 4 | За 5лет |
| Средняя продолжительность ликвидации аварии | час | 12 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Средневзвешенный недо отпуск тепла для отопления на одну аварию | Гкал | 28 | 30 | 22 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Средневзвешенный недо отпуск тепла для ГВС | Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный недо отпуск воды на одну аварию | М3 | 28 | 24 | 20 | 18 | 12 | 4 | 12 |

## 4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

## Таблица  36

|  | Един. измер. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход газа на выработку тепла | М3/Гкал | 165,8 | 196,4 | 197,6 | 197,6 | 194,6 | 190,8 | 188,2 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепла | кВт.ч/Гкал | 32,75 | 26,0 | 26,0 | 24,5 | 23,4 | 22,5 | 22,0 |
| Потери тепла в тепловых сетях | Гкал | 300 | 310 | 300 | 220 | 68 | 35 | 60 |

## 4.8. Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

## Таблица 37

| Величина потребления энергоресурсов | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловая энергия, Гкал | 3700 | 3900 | 4060 | 4060 | 4690 | 4690 | 23500 за 5лет |
| Отапливаемая площадь, МКД м2 | 12246 | 12246 | 12246 | 12246 | 12246 | 12246 | 12246 |
| Отапливаемая площадь предприят | 11430 | 11430 | 11430 | 11430 | 11430 | 11430 | 11430 |
| Отапливаемая площадь БУ (ДК) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Удельная величина потребления Гкал/м2 | 0,147 | 0,155 | 0,161 | 0,161 | 0,158 | 0,157 | 0,156 |
| горячая вода, м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество проживаю.(МКД чел .Всего поселение : | 1100 2964 | 1130 3024 | 1180 3170 | 1200 3200 | 1220 3230 | 1240 3280 | 1300 3380 |
| Удельная величина потребления м3/чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| холодная вода, м3 | 144200 | 144200 | 144200 | 144600 | 146200 | 152600 | 760000 за 5 лет |
| Количество проживающих, чел. | 2964 | 3024 | 3170 | 3200 | 3230 | 3280 | 3380 |
| Удельная величина потребления м3/чел. | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Образование ТБО, м3 | 956 | 960 | 960 | 980 | 1860 | 1880 | 9300 |
| Количество проживающих, чел. | 2964 | 3024 | 3170 | 3200 | 3230 | 3280 | 3380 |
| Удельная величина потребления м3/чел. | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |

## 4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В экологическом паспорте – нормативные выбросы.

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа развития системы теплоснабжения включает проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).

| Таблица проектов по системе теплоснабжения территории Россошенского сельского поселения. Таблица 38 |
| --- |
| № п/п | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Капитальные затраты по проекту, млн.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект | Срок получения эффекта | Срок окупаемости |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Котельной на 8 котлов НР-18 п.Степной ул.Восточная7А Городищенского района. | Обеспечение бесперебойного, качественного теплоснабжения потребителей, эконом. энергоресурсов и расходов по обс- луживан котлов. | Замена существующих аварийных котлов, выработавших свой ресурс, на современные котлы новой модификации | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 2013г | Обеспечение возможности подключения новых потребителей.Экономия энергоресурсов и затрат по обслуживанию котельной.Работа без аварий и потерь тепла.Предоставление качественной услуги теплоснабженияпотребителям. | 2014-2015гг | 2 год |
| 2 | Реконструкция теплосети ж/зоны. | Сохранение тепл.эн.и подача ее потребителям качеств | Замена участков аварийных труб, запорной арматуры, теплоизоляции | 0, 15 | 0, 65 | 0, 65 | 0, 65 | 0, 15 | 0, 15 | 0, 15 | 0, 15 | 0, 15 | 2,85 | 2020г | Работа т/сети без потерь тепловой энергии , воды, снижение риска аварий, повышение надежности эксплуатации | ежегодно | 2года |
| Итого | 0, 15 | 6,85 | 0,65 | 0,65 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 9,05 |  |  |  |  |

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении  территории  Россошенского  сельского  поселения.

Программа развития системы водоснабжения  включает проекты по гарантированному обеспечению водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).

| Таблица проектов по системе водоснабжения Таблица 39 |
| --- |
| № п/п | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Капитальные затраты по проекту, млн.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект | Срок получения эффекта | Срок окупаемости |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Бурение артез.скважи, рекострукци сущ водопр. Вобонапорн башни с.Россошка | Бесперебойное обеспечение питьево водой жителей. | Протяженность замены сети 800п/м скважина глубиной 300м, вод.башня емк.25м3. | 0,13 | 1,53 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 | 2012- 2015г | Решение многолетней проблемы питьевого водоснабжения жителей с.Россошка. | с 2014г | 5 лет |
| 2 | Бурение арт.скважины реконструк.сети водопровода..замена водонапорны.башень.пос .Степной | Обеспечение питьевой водой хорошег качества Жителей п.Степной. | Протяжен. Замены труб 1,2км,размыв скажин.во донапор.башни 25м3-6шт | 0 | 0,9 | 1,90 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,26 | 0 | 0 | 7,06 | 2013-2018г | Обеспечение жителей п.Степной качест.водоснаб. и подключение вновь отстроенных домовладений к сетям водопр. | с 2015г | 10лет |
| 3 | Размыв сущ.скважинреконструк промыв сети водопровода водонапор. башни х.Бородино | Обеспечить жителей питьевым водоснабжением | Протяженность водопров.2км, скваж.300м Вод.башня емк.9м3 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2014- 2015г | Работа водозаб. артезианской скважины , обеспечение жителей небольшого хутора питьевым водоснабжением | с 2015 г | 20лет |
| Итого | 0,13 | 2,43 | 2,64 | 1,74 | 1,0 | 1,0 | 1,26 | 0 | 0 | 10,2 |  |  |  |  |

5.3. Программа инвестиционных проектов по системе водоотведения  территории Россошенского с/п.

Программа развития системы водоотведения включает проекты по подключению новых потребителей к системе водоотведения, проекты, обеспечивающие экологическую безопасность Россошенского сельского поселения и минимизацию загрязнения окружающей среды путем модернизации системы водоотведения, а также проекты по повышению эффективности и надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).

| Таблица проектов по системе водоотведения Таблица 40 |
| --- |
| № п/п | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Капитальные затраты по проекту, млн.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект | Срок получения эффекта | Срок окупаемости |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Строительство комплекса объектов канализационныхочистных сооружений пос.Степной Городищенского района. | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологической и санитарной обстановки поселения. | Реконструкция существующей системы водоотведения и строительств канализационных очистных сооружений | 0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 18,6 | 2014 -2020гг | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологической и санитарной обстановки Россошенского сельского поселения. | 2020г. и последующ | 15 лет |
| 2 | Реконструкция КНС п.Степной |  |  | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2013-2014гг | Бесперебойная работа КНС | 2015г | 3 года |
| 3 | Реконструкция трасс самотечной и напорной канализации. |  |  | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0 | 0 | 4,3 | 2013-2028 | Обеспечение экологической безопасности. | 2018г |  |
| Итого | 0 | 1,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 23,7 |  |  |  |  |

5.4. Программа инвестиционных проектов сбора и вывоза ТБО с территории  Россошенского с/п.

Программа развития системы сбора и вывоза ТБО на  территории  поселения включает проекты, обеспечивающие экологическую безопасность  Россошенского  сельского поселения , минимизацию загрязнения окружающей среды, комфортность проживания  граждан.

| Таблица проектов по системе сбора и вывоза ТБО Таблица 41 |
| --- |
| № п/п | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Капитальные затраты по проекту, млн.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект | Срок получения эффекта | Срок окупаемости |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Строительство полигона хранение ТБО | Экологическая безопасность территории поселения. | Площадь полигона 8га | 0 | 0 | 0,4 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 2014 -2015гг | Минимизация загрязнения окружающей среды, чистота и порядок в поселении. | 2015г. |  |
| 2 | Приобретение спец . а/м для сбора вывоза ТБО | Бесперебойный сбор, вывоз ТБ0. | А/м газ - 53 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2013г | Бесперебойная работа транспорта по вывозу ТБО, отсутствие накап ливания ТБО ,завалов мусора. | 2013г и последующ |  |
| 3 | Обустройство площадок для сбора ТБО. | Придание поселкам чистого опрятного облика, комфортность проживания населению. | Бетонные площадки, сетчатое ограждение,металлич.контейнеры для сбора ТБО. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2013 -2017гг. | Создание комфортных условий проживания граждан, отсутствие не санкци. свалок, чистая среда. | 2014г и последующ. |  |
| Итого | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 2,75 |  |  |  |  |

## 5.5. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях Россошенского с/п.       "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов.)

Наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности многоквартирных домов и бюджетных организаций являются: установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах и учреждениях бюджетной сферы.

| План установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях Россошенского с/п. Таблица 42 |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты по установке приборов учета, млн.руб. | Срок реализации |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета ХВС- 21шт | 0,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 2013г |
| 2 | Установка обще домовых приборов учета потребления тепловой энергии- 21шт | 1,00 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 2012-2013г |
| 3 | Установка обще домовых приборов учета потребления газа- 22шт | 0 | 0,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 2013г |
| 4 | Установка обще домовых приборов учета потребления электроэнергии- 22шт | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 2012-2013гг |
| 5 | Установка приборов учета отопления учреждениях бюджетной сферы( дом культ) | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 2012г |
| 6 | Установка приборов учета потребления холодного водоснабжения (дом культуры) | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 2012г |
|  | Итого | 1,31 | 1,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,534 |  |

## 5.6. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении .

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» постановлением администрации   Россошенского  сельского  поселения от 08.10.2010 года №   71  утверждена « Долгосрочная Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  Россошенского  сельского  поселения  на  период 2010-2015 годы». Ежегодно  вносятся   изменения в Программу ,  в связи с уточнением   объема  финансирования  из местного  бюджета.

В рамках указанной программы на территории   Россошенского  сельского поселения планируется выполнить следующие мероприятия.

| Мероприятия по энергосбережению в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении Таблица 43 |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Технические параметры проекта | Капитальные затраты по проекту, млн.руб. | Срок реализации проекта |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |
| 1 | Приобретение и замена ламп накаливания в БУ. | Энергосберегающие лампы - 40 шт. | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 2012 год |
| 2 | Установка приборов учета ХВС в БУ. | Учет потребления питьевой воды | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 2012 год |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации . | Техническое перевооружение котельной п.Степной | 0,463 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,463 | 2012 год |
| 4 | Замена ламп накал. На энергосберегающие | Энергосберегающие лампы - 40 шт |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 2013 год |
| 5 | Мероприятия по энерго обследованию. | Бюджетные учреждения 3 шт |  | 0,200 | 0,100 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 2014 год |
| 6 | Замена светильников на энергосберегающие | Уличное освещение- 80 светильников. |  | 0,024 | 0,100 | 0,036 |  |  |  |  |  | 0,160 | 2015 год |
| 7 | Техническое перевооружение котельной п.Степной | Замена существ.котлов НР-18 на котлы новой модификации – 3шт. |  | 6,228 |  |  |  |  |  |  |  | 6,228 | 2013 год |
| 8 | Установка обще домовых приборов учета энергоресурсов в МКД | Обще домовые приборы учета энергоресурсов МКД | 1,57 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 | 2012 -2013 гг. |
| 9 | Мероприятия по замене бензина на природный газ служебного автомобиля администрации. |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 2015г |
| 10 | Теплотрасса жилой зоны | Теплоизоляция трубопровода т/сети 4000п/м |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |  |  | 0,320 | 2018 год |
| 11 | Замена насосной группы теплоснабжения | Насосы - 2шт. |  | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  | 0,220 | 2013 год |
| 12 | Канализационная насосная станция п.Степной | Замена насосной группы 2шт |  |  | 0,140 |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 2013 год |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,40 |  |

Раздел 6.

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ

И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. Объемы и источники инвестиций

Источники финансирования проектов представлены в таблице:

Таблица  44

| Название проекта | Кап. затраты, млн.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Проекты по системе водоснабжения | 10,20 | Областной бюджет -6,8 местный бюджет -0,86 внебюджетные средства -2,54 |
| Проекты по системе водоотведения | 23,70 | Областной бюджет – 18,60 местный бюджет – 0,80 внебюджетные средства -4,30 |
| Проекты по системе теплоснабжения | 9,05 | Областной бюджет -4,67 местный бюджет -1,53 внебюджетные средства 2,85 |
| Проекты по системе сбора и вывоза ТБО | 2,75 | Областной бюджет - 2,25 местный бюджет – 0,50 |
| Проект установки приборов учета | 2,53 | Внебюджетные средства 2,52 Средства местного бюдж.0,01 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 10,40 | Средства обл.бюджета – 4,67 Средства местного бюджета -1,71 Внебюджетные средства-4,02 |

|  | Средства областного бюджета | Местный бюджет | Средства ЖКХ | Внебюджет. средства | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабж. | 6,80 | 0,86 | 2,54 | 0 | 10,20 |
| Система водоотведен | 18,60 | 0,80 | 4,30 | 0 | 23,70 |
| Система теплоснабж. | 4,67 | 1,53 | 2,85 | 0 | 9,05 |
| Сбор и вывоз ТБО | 2,25 | 0,50 | 0 | 0 | 2,75 |
| Установка приборов | 0 | 0,01 | 0 | 2,52 | 2,53 |
| Всего: | 32,32 | 3,70 | 9,69 | 2,52 | 48,23 |

6.2. Описание форм организации проектов

Проект системы теплоснабжения – Техническое  перевооружение  Котельной на  8 котлов НР-18 п.Степной  Городищенского района  будет  выставлен  на  конкурс  для  привлечения и  выбора  организации  на выполнение работ  по  замене  аварийных   котлов на  котлы  новой  модификации. Проектно-сметная  документация  подготовлена , проводится   экспертиза проекта Работы  по  реконструкции теплотрассы  жилой  зоны – замена  теплоизоляции трубопровода  и стальных  труб отдельными  участками , запорной  арматуры – будут   произведены  действующим  коммунальным  предприятием  поселения  МУП»Россошенское».

Проект  системы  водоснабжения – работы  по  бурению артезианских  водозаборных  скважин и  монтажу  металлических  водонапорных  башень  будут   производится  на конкурсной основе  с привлечением   специализированных  организаций  или  индивидуальных  предпринимателей. Ремонтные  работы  по  замене  эл.насосов  на  водозаборных  НС , замене   аварийных  участков  трубопровода  водоснабжения  по  населенным  пунктам  поселения  будут  выполнятся  силами  и средствами  действующего  коммунального  предприятия МУП»Россошенское». Проект  системы  водоотведения  -  Строительство  комплекса объектов  канализационных  очистных  сооружений  будет  организован  на  конкурсной основе  с  выбором  и  привлечением  строительной  подрядной  организации. Все  планируемые  ремонтные работы по Канализационной  насосной  станции , самотечной  и напорной  трассам  канализации будут  выполнятся  силами  МУП»Россошенское» . Обустройством  и  размещением контейнерных площадок на  территории  поселения , созданием  нового  полигона  для  хранения ТБО  будет   заниматься  действующее  предприятие МУП»Россошенское».

6.3. Анализ динамики уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение       (присоединение)

## Динамика уровня потребления ресурсов, тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение)

Таблица  45

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | Потребление тепловой энергии в МО | Гкал | 4060 | 4060 | 4660 | 4660 | 23500 |
| 2 | Тариф теплоснабжение | Руб/гкал. | 1563,9 | 1689,0 | 1824,1 | 1970,1 | 2127,7 |
| 4 | Потребление воды в МО | тыс. м3 | 144,2 | 150,2 | 157,2 | 165,0 | 720000 |
| 5 | Тариф водоснабжение | руб./м3 | 21,36 | 22,43 | 23,55 | 24,73 | 25,96 |
| 6 | Тариф водоотведение | руб./м3 | 21,41 | 22,48 | 23,60 | 24,78 | 26,02 |
| 7 | Плата за подключение (утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения) | руб./куб. м/час | 0 | 648-60 | 720-00 | 788-00 | 820-00 |

6.4. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии

Таблица  46

| № п/п | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата населением коммунальных услуг, % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии, тыс. руб. | 0 | 0 | 140,0 | 180,0 | 20,0 |

Раздел 7.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Ответственные за реализацию Программы

Утверждение Программы, а также внесение  конкретных изменений осуществляет  Глава  администрации  Россошенского  сельского  поселения   Городищенского  муниципального  района      -     Шляхов П.И.

Ответственными за реализацию Программы являются   Администрация  Россошенского сельского  поселения Городищенского  муниципального района  и  коммунальное  предприятие  МУП «Россошенское».

## 7.2. План-график работ по реализации Программы

Исполнители Программы:  Администрация Россошенского  сельского  поселения

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному мероприятию в рамках федерального закона от 21.06.205г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают  эффективное использование выделенных средств.

План-график работ по реализации Программы на период до 20 20года

Таблица  47

| № п/п | Наименование мероприятия | Разработка ТЗ | Проведение конкурса | Решение о выделении финансирования | Начало реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое перевооружение котельной п.Степной | Апрель 2012г | Март 2013 г. | Февраль 2013г | Май 2013г |
| 2. | Строительство Канализационных очистных сооружений | 2014 год | Май 2014 г. | Январь 2014г. | Июнь 2014 г |
| 3. | Бурение артезианских скважин | 2013 год | Март 2013 г. | Февраль 2013г. | Июль 2013 г. |
| 4. | Монтаж водонапорных металлических башень | 2013 год | Май 2013 г | Февраль 2013г | Август 2013г |

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Ежегодно до 2021 года, следующего за отчетным  представляют в отдел по работе  с поселениями администрации Городищенского муниципального района сведения о реализации Программы  Комплексного  развития   системы  коммунальной  инфраструктуры Россошенского  сельского поселения Городищенского  муниципального  района.

7.4. Порядок и сроки корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Россошенского сельского  поселения по итогам результатов реализации Программы.